## 电气工程
工程名称：电气工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 综合合价
1 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 APKT1（含变频器） 2.安装方式:综合考虑安装方式 3.其他详见技术要求及图纸要求 | 台 | 1
2 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 APKT2（含变频器） 2.安装方式:综合考虑安装方式 3.其他详见技术要求及图纸要求 | 台 | 1
3 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 APKT3（含变频器） 2.安装方式:综合考虑安装方式 3.其他详见技术要求及图纸要求 | 台 | 1
4 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 BKZ1（含变频器） 2.安装方式:综合考虑安装方式 3.其他详见技术要求及图纸要求 | 台 | 1
5 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 BKZ2（含变频器） 2.安装方式:综合考虑安装方式 3.其他详见技术要求及图纸要求 | 台 | 1
6 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 BKZ3（含变频器） 2.安装方式:综合考虑安装方式 3.其他详见技术要求及图纸要求 | 台 | 1
7 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 BKZ4（含变频器） 2.安装方式:综合考虑安装方式 3.其他详见技术要求及图纸要求 | 台 | 1
8 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 BKZ5（含变频器） 2.安装方式:综合考虑安装方式 3.其他详见技术要求及图纸要求 | 台 | 1
9 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 1-3AC.fj 2.安装方式:综合考虑安装方式 3.其他详见技术要求及图纸要求 | 台 | 1
10 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 1-5AC.fj 2.安装方式:综合考虑安装方式 3.其他详见技术要求及图纸要求 | 台 | 1
电力电缆
11 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号及规格:WDZB-YJY-B1-4*240+1*120 3.电压等级(kV):1KV 4.其他详见技术要求及图纸要求 | m | 70.108
12 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号及规格:WDZB-YJY-B1-3*120+1*70 3.电压等级(kV):1KV 4.其他详见技术要求及图纸要求 | m | 151.094
13 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号及规格:WDZB-YJY-B1-4*95+1*50 3.电压等级(kV):1KV 4.其他详见技术要求及图纸要求 | m | 20.525
14 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号及规格:WDZB-YJY-B1-4*70+1*35 3.电压等级(kV):1KV 4.其他详见技术要求及图纸要求 | m | 19.906
15 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号及规格:WDZB-YJY-B1-4*50+1*25 3.电压等级(kV):1KV 4.其他详见技术要求及图纸要求 | m | 37.628
16 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号及规格:WDZB-YJY-B1-4*35+1*16 3.电压等级(kV):1KV 4.其他详见技术要求及图纸要求 | m | 34.454
17 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号及规格:WDZB-YJY-B1-5*16 3.电压等级(kV):1KV 4.其他详见技术要求及图纸要求 | m | 22.43
18 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号及规格:WDZC-YJY-5*2.5 3.电压等级(kV):1KV 4.其他详见技术要求及图纸要求 | m | 50.792
19 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号及规格:WDZB-YJY-B1-4*4 3.电压等级(kV):1KV 4.其他详见技术要求及图纸要求 | m | 46.238
20 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号及规格:ZB-YJY-4*4 3.电压等级(kV):1KV 4.其他详见技术要求及图纸要求 | m | 200
21 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号及规格:WDZB-YJY-B1-4*2.5 3.电压等级(kV):1KV 4.其他详见技术要求及图纸要求 | m | 15.494
桥架线槽
22 | 桥架 | 1.名称:普通桥架 2.规格: MR400*150 3.材质:热浸锌 4.满足设计图纸和施工规范要求 | m | 59.759
配管配线
23 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZC-BYJ-2.5 3.配线形式: 4.满足设计图纸和施工规范要求 | m | 170.737
24 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZC-BYJ-B1-2.5 3.配线形式: 4.满足设计图纸和施工规范要求 | m | 44.231
25 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZC-BV2.5 3.配线形式: 4.满足设计图纸和施工规范要求 | m | 407.529
26 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质: 镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:综合考虑 5.满足设计图纸和施工规范要求 | m | 14.744
27 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质: SC管 3.规格:SC100 4.配置形式:综合考虑 5.满足设计图纸和施工规范要求 | m | 55.719
28 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质: SC管 3.规格:SC50 4.配置形式:综合考虑 5.满足设计图纸和施工规范要求 | m | 27.93
29 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质: SC管 3.规格:SC25 4.配置形式:综合考虑 5.满足设计图纸和施工规范要求 | m | 61.025
30 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质: SC管 3.规格:SC20 4.配置形式:综合考虑 5.满足设计图纸和施工规范要求 | m | 260.979
电缆头
31 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号、规格:240截面mm2以下 3.电压等级（kV):1KV 4.满足设计图纸和施工规范要求 | 个 | 4
32 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号、规格:120截面mm2以下 3.电压等级（kV):1KV 4.满足设计图纸和施工规范要求 | 个 | 14
33 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号、规格:70截面mm2以下 3.电压等级（kV):1KV 4.满足设计图纸和施工规范要求 | 个 | 4
34 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号、规格:35截面mm2以下 3.电压等级（kV):1KV 4.满足设计图纸和施工规范要求 | 个 | 2
35 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号、规格:16截面mm2以下 3.电压等级（kV):1KV 4.满足设计图纸和施工规范要求 | 个 | 2
36 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号、规格:10截面mm2以下 3.电压等级（kV):1KV 4.满足设计图纸和施工规范要求 | 个 | 8

## 空调冷源系统
工程名称：空调冷源系统
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 磁悬浮变频离心式冷水机组CH-2#-1、2 | 1.名称:磁悬浮变频离心式冷水机组CH-2#-1、2 2.规格:Q=1231kW(350USRT),N≤188kW/380V/50HZ, COP≥6.5(名义工况下),IPLV≥9.0 冷冻水进出水温:12℃/7℃,冷却水进出水温:32℃/37℃ 蒸发器侧工作压力1.0MPa,冷凝器侧工作压力1.0MPa 蒸发器侧水压降≤80kPa,冷凝器侧水压降≤80kPa 采用环保冷媒;带启动柜、通讯模块、运行电流输出 允许的流量变化范围:40%~110%,允许的流量变化速率≥30%/min。 冷量调节范围10%~100%无级调节 蒸发器污垢系数:0.018m.K/KW;冷凝器污垢系数:0.044m.K/KW 3.减振底座形式、数量:减振器及设备基础型钢制作、安装、除锈、刷油 4.本体及配件安装 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2
2 | 端吸卧式离心冷却水泵COWP-2#-1~3 | 1.名称:端吸卧式离心冷却水泵 COWP-2#-1~3 2.规格:L=295m3/h,H=30m,N≤37KW/380V/50HZ, 水泵效率φ8%,n≤1500rpm;电机功率按全流量不过载配置 变频电机变频控制,设备承压1.0MPa 3.减振底座形式、数量:减振器及设备基础型钢制作、安装、除锈、刷油 4.本体及配件安装 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 3
3 | 端吸卧式离心冷却水泵CHWP-2#-1~3 | 1.名称:端吸卧式离心冷却水泵 CHWP-2#-1~3 2.规格:L=240m3/h,H=40m,N≤45KW/380V/50HZ, 水泵效率φ80%,n≤1500rpm;电机功率按全流量不过载配置 变频电机变频控制,设备承压1.0MPa 3.减振底座形式、数量:减振器及设备基础型钢制作、安装、除锈、刷油 4.本体及配件安装 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 3
4 | 冷凝器自动清洗装置QX-2#-1~2 | 1.名称:冷凝器自动清洗装置QX-2#-1~2 2.规格:N≤3kW/380V/50Hz、发球瞬间流量≥8l/s, 扬程≥20m,发球时间≤3s 收球机阻力损失≤5kPa,承压1.0MPa 3.减振底座形式、数量:减振器及设备基础型钢制作、安装、除锈、刷油 4.本体及配件安装 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2
5 | 全自动加药水处理装置JY-2#-1 | 1.名称:全自动加药水处理装置JY-2#-1 2.规格:全自动控制运行,适用流量500m/h 控制腐蚀性<0.075mm/a(碳钢)、<0.005mm/a(不锈钢) 防垢除垢效率≥95% 杀菌灭菌率≥99% PH值7~9.2 可自动排污 设备承压1.0MPa 3.减振底座形式、数量:减振器及设备基础型钢制作、安装、除锈、刷油 4.本体及配件安装 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
6 | 全自动加药水处理装置JY-2#-2 | 1.名称:全自动加药水处理装置JY-2#-2 2.规格:全自动控制运行,适用流量600m/h 控制腐蚀性<0.075mm/a(碳钢)、<0.005mm/a(不锈钢) 防垢除垢效率≥95% 杀菌灭菌率≥99% PH值7~9.2 可自动排污 设备承压1.0MPa 3.减振底座形式、数量:减振器及设备基础型钢制作、安装、除锈、刷油 4.本体及配件安装 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
7 | 超低噪声双进风方形横流式冷却塔CT-2#-1~2 | 1.名称:超低噪声双进风方形横流式冷却塔CT-2#-1~2 2.规格:L=300m3/h,进出水温度37℃/32℃,湿球温度28℃ N≤7.5kW/380V/50Hz,风机变频控制,水塔扬程≤4m 3.减振底座形式、数量:减振器及设备基础型钢制作、安装、除锈、刷油 4.本体及配件安装 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2
8 | 膨胀水箱EXT-2#-1 | 1.名称：膨胀水箱EXT-2#-1 2.型号及规格：有效容积1.0m3 水箱参考尺寸1100x1100x1100h,外保温 3.本体及配件安装安装 4.其它:按设计图纸、技术规范书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
9 | 立式空气处理机组AHU-2#-1 | 1.名称:立式空气处理机组AHU-2#-1 2.规格:送风机段:L=6000m/h H¾余静¿=300Pa Ws=0.13 噪声≤61dB(A) Lmin新=1200m/h N=2.2KW/380V/50Hz 出口风速φ8m/s 表冷段:Q冷=42KW,水压降≤40KPa 进风干/湿球温度:夏季27°C/19.5°C 带粗效过滤段:初阻力≤50Pa 终阻力≤200Pa 静电消毒灭菌段:阻力≤50Pa 3.减振底座形式、数量:减振器及设备基础型钢制作、安装、除锈、刷油 4.本体及配件安装 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
10 | 立式空气处理机组AHU-2#-2 | 1.名称:立式空气处理机组AHU-2#-2 2.规格:送风机段:L=12000m/h H¾余静¿=300Pa Ws=0.13 噪声≤65dB(A) Lmin新=2400m/h N=4.0KW/380V/50Hz 出口风速%%1508m/s 表冷段:Q冷=84KW,水压降≤40KPa 进风干/湿球温度:夏季27°DC/19.5°C 带粗效过滤段:初阻力≤50Pa 终阻力≤200Pa 静电消毒灭菌段:阻力≤50Pa 3.减振底座形式、数量:减振器及设备基础型钢制作、安装、除锈、刷油 4.本体及配件安装 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
11 | 卧式暗装风机盘管FC1200 | 1.名称:卧式暗装风机盘管FC1200 2.规格:Q¾¿=10.8kW L=2040m/h N=210W/220V/50Hz H余=30Pa 水阻≤30kPa 进风干/湿球温度:27°C/19.5°C 噪声≤44dB(A) 3.减振底座形式、数量:减振器安装 4.本体及配件安装 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2
12 | 设备支架 | 1.材质:镀锌型钢 2.形式:固定式 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | kg | 152
风管
13 | 矩形镀锌风管 0.6mm | 1.名称:矩形镀锌风管 0.6mm 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:0.6mm 6.本体及配件制作安装（含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽等） 7.本体及配件、支架除锈、刷油 8.接口形式:法兰连接 9.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 10.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 1.097
14 | 矩形镀锌风管 0.75mm | 1.名称:矩形镀锌风管 0.75mm 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:0.75mm 6.本体及配件制作安装（含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽等） 7.本体及配件、支架除锈、刷油 8.接口形式:法兰连接 9.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 10.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 7.195
15 | 矩形镀锌风管 1.0mm | 1.名称:矩形镀锌风管 1.0mm 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1250 5.板材厚度:1.0mm 6.本体及配件制作安装（含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽等） 7.本体及配件、支架除锈、刷油 8.接口形式:法兰连接 9.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 10.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 4.552
16 | 矩形镀锌风管 1.0mm | 1.名称:矩形镀锌风管 1.0mm 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤2000 5.板材厚度:1.0mm 6.本体及配件制作安装（含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽等） 7.本体及配件、支架除锈、刷油 8.接口形式:法兰连接 9.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 10.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 1.637
17 | 32K铝箔玻璃棉毡保温 30mm | 1.名称及规格:32K铝箔玻璃棉毡保温 30mm 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 14.481
18 | 风管漏光试验 | 1.名称:风管漏光试验 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 0.72405
19 | 风管漏风试验 | 1.名称:风管漏风试验 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 0.72405
风口、风阀等
20 | 70℃防火阀-600*500 | 1.类型及规格：70℃防火阀-600*500 2.周长：(0,2200] 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.电气接线 5.调试 6.其它:按设计图纸、技术规范书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1
21 | 70℃防火阀-1500*300 | 1.类型及规格：70℃防火阀-1500*300 2.周长：(0,3600] 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.电气接线 5.调试 6.其它:按设计图纸、技术规范书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1
22 | 70℃防火阀-1200*500 | 1.类型及规格：70℃防火阀-1200*500 2.周长：(0,3600] 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.电气接线 5.调试 6.其它:按设计图纸、技术规范书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1
23 | 70℃防火阀-1000*500 | 1.类型及规格：70℃防火阀-1000*500 2.周长：(0,3600] 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.电气接线 5.调试 6.其它:按设计图纸、技术规范书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1
24 | 70℃防火阀-1000*300 | 1.类型及规格：70℃防火阀-1000*300 2.周长：(0,3600] 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.电气接线 5.调试 6.其它:按设计图纸、技术规范书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1
空调水
25 | 空调水管 DN250*7.0 | 1.名称及规格:空调水管 DN250*7.0 2.连接方式:焊接 3.材质:无缝钢管 4.管道、管件制作、安装 5.套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装 6.管道支架（各类规格型钢）制作安装及除锈刷油 7.绝热:难燃B1级闭孔发泡橡塑保温材(40~65K) 40mm厚 8.泄漏试验 9.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 10.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 90.533
26 | 空调水管 DN200*6 | 1.名称及规格:空调水管 DN200*6 2.连接方式:焊接 3.材质:无缝钢管 4.管道、管件制作、安装 5.套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装 6.管道支架（各类规格型钢）制作安装及除锈刷油 7.绝热:难燃B1级闭孔发泡橡塑保温材(40~65K) 36mm厚 8.泄漏试验 9.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 10.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 64.846
27 | 空调水管 DN150*4.5 | 1.名称及规格:空调水管 DN150*4.5 2.连接方式:焊接 3.材质:无缝钢管 4.管道、管件制作、安装 5.套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装 6.管道支架（各类规格型钢）制作安装及除锈刷油 7.绝热:难燃B1级闭孔发泡橡塑保温材(40~65K) 32mm厚 8.泄漏试验 9.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 10.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 8.667
28 | 空调水管 DN80*4 | 1.名称及规格:空调水管 DN80*4 2.连接方式:焊接 3.材质:无缝钢管 4.管道、管件制作、安装 5.套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装 6.管道支架（各类规格型钢）制作安装及除锈刷油 7.绝热:难燃B1级闭孔发泡橡塑保温材(40~65K) 32mm厚 8.泄漏试验 9.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 10.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 5.304
29 | 空调水管 DN65*4 | 1.名称及规格:空调水管 DN65*4 2.连接方式:焊接 3.材质:无缝钢管 4.管道、管件制作、安装 5.套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装 6.管道支架（各类规格型钢）制作安装及除锈刷油 7.绝热:难燃B1级闭孔发泡橡塑保温材(40~65K) 32mm厚 8.泄漏试验 9.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 10.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 7.45
30 | 空调水管 DN50*3.5 | 1.名称及规格:空调水管 DN50*3.5 2.连接方式:螺纹连接 3.材质:镀锌钢管 4.管道、管件制作、安装 5.套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装 6.管道支架（各类规格型钢）制作安装及除锈刷油 7.绝热:难燃B1级闭孔发泡橡塑保温材(40~65K) 28mm厚 8.泄漏试验 9.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 10.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 21.326
31 | 空调水管 DN40*3.5 | 1.名称及规格:空调水管 DN40*3.5 2.连接方式:螺纹连接 3.材质:镀锌钢管 4.管道、管件制作、安装 5.套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装 6.管道支架（各类规格型钢）制作安装及除锈刷油 7.绝热:难燃B1级闭孔发泡橡塑保温材(40~65K) 28mm厚 8.泄漏试验 9.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 10.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 5.306
32 | 空调水管 DN32*3.0 | 1.名称及规格:空调水管 DN32*3.0 2.连接方式:螺纹连接 3.材质:镀锌钢管 4.管道、管件制作、安装 5.套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装 6.管道支架（各类规格型钢）制作安装及除锈刷油 7.绝热:难燃B1级闭孔发泡橡塑保温材(40~65K) 28mm厚 8.泄漏试验 9.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 10.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 18.906
33 | 空调水管 DN25*3.0 | 1.名称及规格:空调水管 DN25*3.0 2.连接方式:螺纹连接 3.材质:镀锌钢管 4.管道、管件制作、安装 5.套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装 6.管道支架（各类规格型钢）制作安装及除锈刷油 7.绝热:难燃B1级闭孔发泡橡塑保温材(40~65K) 25mm厚 8.泄漏试验 9.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 10.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 26.168
34 | 空调水管 DN20*2.8 | 1.名称及规格:空调水管 DN20*2.8 2.连接方式:螺纹连接 3.材质:镀锌钢管 4.管道、管件制作、安装 5.套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装 6.管道支架（各类规格型钢）制作安装及除锈刷油 7.绝热:难燃B1级闭孔发泡橡塑保温材(40~65K) 25mm厚 8.泄漏试验 9.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 10.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 7.409
35 | 塑料管 | 1.名称及规格:冷凝管 DN32 2.连接方式:热熔连接 3.材质:UPVC 4.管道、管件制作、安装 5.套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装 6.管道支架（各类规格型钢）制作安装及除锈刷油 7.绝热:难燃B1级闭孔发泡橡塑保温材(40~65K) 13mm厚 8.泄漏试验 9.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 10.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 4.842
36 | 塑料管 | 1.名称及规格:冷凝管 DN25 2.连接方式:热熔连接 3.材质:UPVC 4.管道、管件制作、安装 5.套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装 6.管道支架（各类规格型钢）制作安装及除锈刷油 7.绝热:难燃B1级闭孔发泡橡塑保温材(40~65K) 13mm厚 8.泄漏试验 9.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 10.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 11.904
37 | 闸阀 DN20 | 1.名称:闸阀 DN20 2.材质:阀体、阀盖、阀杆材质:黄铜,阀瓣材质:黄铜或不锈钢 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 4
38 | 闸阀 DN25 | 1.名称:闸阀 DN25 2.材质:阀体、阀盖、阀杆材质:黄铜,阀瓣材质:黄铜或不锈钢 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 12
39 | 闸阀 DN32 | 1.名称:闸阀 DN32 2.材质:阀体、阀盖、阀杆材质:黄铜,阀瓣材质:黄铜或不锈钢 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2
40 | 闸阀 DN40 | 1.名称:闸阀 DN40 2.材质:阀体、阀盖、阀杆材质:黄铜,阀瓣材质:黄铜或不锈钢 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 3
41 | 闸阀 DN50 | 1.名称:闸阀 DN50 2.材质:阀体、阀盖、阀杆材质:黄铜,阀瓣材质:黄铜或不锈钢 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 7
42 | 闸阀 DN65 | 1.名称:闸阀 DN65 2.材质:阀体、阀盖、阀杆材质:黄铜,阀瓣材质:黄铜或不锈钢 3.连接形式:法兰连接 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2
43 | 闸阀 DN80 | 1.名称:闸阀 DN80 2.材质:阀体、阀盖、阀杆材质:黄铜,阀瓣材质:黄铜或不锈钢 3.连接形式:法兰连接 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2
44 | 闸阀 DN200 | 1.名称:闸阀 DN200 2.材质:阀体、阀盖、阀杆材质:黄铜,阀瓣材质:黄铜或不锈钢 3.连接形式:法兰连接 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 14
45 | 止回阀 DN200 | 1.名称:止回阀 DN200 2.材质:阀体、阀盖材质:球墨铸铁QT450-10 3.连接形式:法兰连接 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 6
46 | 蝶阀 DN100 | 1.名称:蝶阀 DN100 2.材质:阀体材质:球墨铸铁QT450-10,表面环氧树脂喷涂,阀瓣材质:优质不锈钢,阀座材质:EPDM(三元乙丙橡胶) 阀杆材质:优质不锈钢 3.连接形式:法兰连接 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 4
47 | 蝶阀 DN150 | 1.名称:蝶阀 DN150 2.材质:阀体材质:球墨铸铁QT450-10,表面环氧树脂喷涂,阀瓣材质:优质不锈钢,阀座材质:EPDM(三元乙丙橡胶) 阀杆材质:优质不锈钢 3.连接形式:法兰连接 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 4
48 | 蝶阀 DN200 | 1.名称:蝶阀 DN200 2.材质:阀体材质:球墨铸铁QT450-10,表面环氧树脂喷涂,阀瓣材质:优质不锈钢,阀座材质:EPDM(三元乙丙橡胶) 阀杆材质:优质不锈钢 3.连接形式:法兰连接 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 24
49 | 电动蝶阀 DN200 | 1.名称:电动蝶阀 DN200 2.材质:阀体材质:球墨铸铁QT450-10,表面环氧树脂喷涂,阀瓣材质:优质不锈钢,阀座材质:EPDM(三元乙丙橡胶) 阀杆材质:优质不锈钢 3.连接形式:法兰连接 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 8
50 | 电动二通阀 DN25 | 1.名称:电动二通阀 DN25 2.材质:黄铜 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2
51 | 比例积分电动二通阀 DN50 | 1.名称:比例积分电动二通阀 DN50 2.材质:黄铜 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1
52 | 比例积分电动二通阀 DN65 | 1.名称:比例积分电动二通阀 DN65 2.材质:球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1
53 | 温控比例积分电动旁通阀 DN125 | 1.名称:温控比例积分电动旁通阀 DN125 2.材质:球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2
54 | 水表 | 1.型号、规格:水表 DN50 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 组 | 1
55 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 30
56 | 温度计 | 1.名称:温度计 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 支 | 12
57 | 橡胶软接头DN65 | 1.名称及规格:橡胶软接头DN65 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2
58 | 橡胶软接头DN80 | 1.名称及规格:橡胶软接头DN80 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2
59 | 橡胶软接头DN200 | 1.名称及规格:橡胶软接头DN200 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 20
60 | Y型过滤器DN200 | 1.名称及规格:Y型过滤器DN200 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 组 | 6
61 | 阀门保温 | 1.绝热材料:难燃B1级闭孔发泡橡塑保温材(40~65K) 2.绝热厚度:32mm 3.阀门规格:DN≤100 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 38
62 | 阀门保温 | 1.绝热材料:难燃B1级闭孔发泡橡塑保温材(40~65K) 2.绝热厚度:40mm 3.阀门规格:100<DN≤200 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 58

## 楼宇自控系统
工程名称：楼宇自控系统
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 综合合价
一 中控室设备
1 | 工作站 | 1.名称:工作站 2.规格:I7-13700 16G 2T 512G WIN11 27显示器 | 台 | 1
2 | 服务器 | 1.名称:服务器 2.规格:CPU：银牌 4309Y 2.8GHz 8核；内存：16GB；硬盘：2*2TB NL-SAS；网口：双千兆， | 台 | 2
3 | 打印机 | 1.名称:打印机 2.规格:A4打印机，激光打印 | 台 | 1
4 | UPS | 1.名称:UPS 2.规格:4KW不间断电源 | 个 | 1
5 | 交换机 | 1.名称:交换机 2.规格:16口交换机 | 台 | 6
6 | 楼宇自控系统单机版 | 1.名称:楼宇自控系统单机版 2.规格:适用于通过组态软件编程展示的项目。 项目现场本地服务器部署，不能使用APP及移动支付功能，包含2000个数据点位，软件仅可建立一个项目。 | 台 | 1
7 | 联网集控系统单机版 | 1.名称:联网集控系统单机版 2.规格:适用于对联网温控器、Ace微环境系统在软件平台上集中控制功能。 项目现场本地服务器部署，不能使用APP及移动支付功能，软件仅可建立一个项目。 联网集控系统包含环境监测系统 | 台 | 1
8 | 服务器冗余功能 | 1.名称:服务器冗余功能 2.规格:支持windows/linux系统，支持信创操作系统，支持主流应用及数据库的保护，支持第三方应用保护，故障切换时间一分半左右。 配置需求：2台通过用服务器+2套操作系统+1套应用系统+1套双机热备软件 | 台 | 1
9 | 加密网闸 | 1.名称:加密网闸 2.规格:从站设备，与HNS-M01搭配使用，以太网口*2，USB口*1 | 台 | 1
10 | 加密网闸 | 1.名称:加密网闸 2.规格:主站设备，与HNS-S01搭配使用，以太网口*2，USB口*1 | 台 | 1
11 | 单机版短信功能 | 1.名称:单机版短信功能 2.规格:需要连外网才能使用，含5000条短信。报警内容：设备离线、上下限报警、授权到期、欠费提醒、缴费充值等。有效期一年 | 套 | 1
12 | 单机版短信扩展包 | 1.名称:单机版短信功能 2.规格:需要连外网才能使用，含5000条短信。报警内容：设备离线、上下限报警、授权到期、欠费提醒、缴费充值等。有效期一年 | 套 | 1
13 | 机柜 | 1.名称:机柜 42U 2.型号:800*600 | 台 | 1
二 控制器及箱体
14 | DDC控制器 | 1.名称:DDC控制器 2.规格:上行BACnet IP、Modbus TCP；下行ModBus RTU、BACnet MS/TP | 台 | 16
15 | I/O模块 | 1.名称:I/O模块 2.规格:上行BACnet IP、Modbus TCP；下行ModBus RTU、BACnet MS/TP | 个 | 12
16 | I/O模块 | 1.名称:I/O模块 2.规格:上行ModBus RTU、BACnet MS/TP | 个 | 17
17 | 智能网关 | 1.名称:智能网关 2.规格:4路RS485（4000点），输入端支持Modbus RTU、DTL645、CJ188协议、BACnet MS/TP、TCP/IP等多种协议，转发端MQTT、OPC、BACnet/IP、ModBus TCP等协议 | 台 | 3
18 | 智能网关 | 1.名称:智能网关 2.规格:8路RS485（6000点），输入端支持Modbus RTU、DTL645、CJ188协议、BACnet MS/TP、TCP/IP等多种协议，转发端MQTT、OPC、BACnet/IP、ModBus TCP等协议 | 台 | 3
19 | 交换机 | 1.名称:交换机 2.规格:5口交换机 | 台 | 6
20 | DDC控制箱 | 1.名称:DDC控制箱 2.类别:1000*1200*200 3.规格:尺寸定制，内含断路器，熔断保护，开关电源，变压器，接线端子排，导轨等 | 台 | 6
21 | DDC控制箱 | 1.名称:DDC控制箱 2.类别:500*700*150 3.规格:尺寸定制，内含断路器，熔断保护，开关电源，变压器，接线端子排，导轨等 | 台 | 10
三 传感器部分
22 | 室外温湿度传感器 | 1.名称:室外温湿度传感器 2.规格:室外温湿度传感器，-20~80℃， 0~100% ，0~10V输出，±0.3℃（@25℃），±3RH%（20~90%RH）±5RH%（0~100%RH），DC24V | 支 | 3
23 | 水管道温度传感器 | 1.名称:水管道温度传感器 2.规格:NTC20K输出，±0.3℃@25℃，管长200mm | 支 | 18
24 | 水温套管 | 1.名称:水温套管 2.规格:水温套管，外观 L-150 不锈钢 Φ12 150mm长（配合HSW系列水温传感器200mm），接口螺纹G1/2 | 支 | 18
25 | 压力变送器 | 1.名称:压力变送器 2.规格:压力变送器, 0～1.6MPa，4~20mA输出，±0.5%FS，DC24V,接口螺纹G1/2 | 支 | 18
26 | 电磁流量计 | 1.名称:电磁流量计 2.规格:插入式电磁流量计：管道口径DN200-DN600，DC24V供电，1 路 4-20mA 或 0-20mA输出，1 路隔离 RS485 输出，高度0.8米。 | 支 | 9
27 | 液位开关 | 1.名称:液位开关 2.规格:液位开关，单刀双掷，AC220V，5m. | 支 | 6
28 | 流量开关（水流开关） | 1.名称:流量开关（水流开关） 2.规格:水流开关，单刀双掷，接口1″NPT，管径DN32-DN400 | 支 | 15
29 | 风管道温度传感器 | 1.名称:风管道温度传感器 2.规格:-40~60℃(出厂默认)/0~50℃，0~10V输出，±0.3℃@25℃，管长180mm，AC/DC24V | 支 | 10
30 | 压差开关 | 1.名称:压差开关 2.规格:50-500Pa，单刀双掷，±15% | 支 | 10
31 | 风阀执行器 | 1.名称:风阀执行器 2.规格:开关量控制，扭矩16Nm,AC/DC24V，圆轴：Φ10～Φ20mm，方轴：10x10～16x16mm，带两个辅助开关 | 支 | 10
四 第三方系统软件接口及服务
32 | 空调主机接口 | 1.名称:空调主机接口 2.类别:定制 3.规格:接口开发/网关 | 台 | 1
33 | 化学加药装置 | 1.名称:化学加药装置 2.类别:定制 3.规格:接口开发/网关 | 台 | 1
34 | 在线清洗装置 | 1.名称:在线清洗装置 2.类别:定制 3.规格:接口开发/网关 | 台 | 1
35 | 风冷模块机组 | 1.名称:风冷模块机组 2.类别:定制 3.规格:接口开发/网关 | 台 | 1
五 风机盘管集控系统
36 | 网络温控器 | 1.名称:网络温控器 2.类别:含底盒 3.规格:大屏幕触摸按键，白色背光，LoRa通讯，AC/220V,两管制 | 台 | 686
37 | LoRa转换模块 | 1.名称:LoRa转换模块 2.规格:LoRa转换RS485模块 | 个 | 88
38 | 智能网关 | 1.名称:智能网关 2.规格:4路RS485（4000点），输入端支持Modbus RTU、DLT645、CJ188协议，转发端仅支持MQTT上海平台，不支持楼控和云版 | 台 | 22
39 | 数据采集箱 | 1.名称:数据采集箱 2.规格:每个箱体可配装1个网关模块，适用于：EG-03网关、EG-04网关、BACnet网关等，端子排连接网关的那一侧，预留8路RS485；箱内采用的单层端子排，接线数量可满足8路RS485模块所需，每个箱内带有220VAC的五孔插座1个，空开1只、保险1只，箱体内三方表具供电DC24V，最大电流4.5A；箱体尺寸400X500X200mm （宽×高×厚）。 | 套 | 22
40 | 交换机 | 1.名称:交换机 2.规格:24口交换机 | 台 | 4
41 | 电动二通阀 | 1.名称:电动二通阀 2.规格:分体，二通，1.6Mpa ，金属支架，电源电压220V/AC | 台 | 100
六 控制系统工程安装
42 | WDZ RYYP2x1.0 | 1.名称:WDZ RYYP2x1.0 2.规格:导体为多支退火粿铜绞合，聚乙烯绝缘护套，铜丝编织屏蔽层 | m | 6500
43 | WDZ RYYP4x1.0 | 1.名称:WDZ RYYP4x1.0 2.规格:导体为多支退火粿铜绞合，聚乙烯绝缘护套，铜丝编织屏蔽层 | m | 8500
44 | WDZ RYYP6x1.0 | 1.名称:WDZ RYYP6x1.0 2.规格:导体为多支退火粿铜绞合，聚乙烯绝缘护套，铜丝编织屏蔽层 | m | 450
45 | WDZ RYY2x1.0 | 1.名称:WDZ RYY2x1.0 2.规格:多股细铜丝绞合导体，聚乙烯绝缘护套 | m | 1800
46 | WDZ RYY4x1.0 | 1.名称:WDZ RYY4x1.0 2.规格:导体为多支退火粿铜绞合，聚乙烯绝缘护套 | m | 1800
47 | WDZ RYY6x1.0 | 1.名称:WDZ RYY6x1.0 2.规格:导体为多支退火粿铜绞合，聚乙烯绝缘护套 | m | 4800
48 | WDZ RYY8x1.0 | 1.名称:WDZ RYY8x1.0 2.规格:导体为多支退火粿铜绞合，聚乙烯绝缘护套 | m | 2000
49 | WDZ RYY3x1.5 | 1.名称:WDZ RYY3x1.5 2.规格:导体为多支退火粿铜绞合，聚乙烯绝缘护套 | m | 1500
50 | WDZ RYY3x2.5 | 1.名称:WDZ RYY3x2.5 2.规格:导体为多支退火粿铜绞合，聚乙烯绝缘护套 | m | 1800
51 | 室内光缆 | 1.名称:室内光缆 2.类别:纤芯直径:9.2土0.25μm，护套材料:PVC、LSZH可选，包层直径:125土1.0μm，1000米/轴 3.规格:2芯单模 | m | 600
52 | 室内光缆 | 1.名称:室内光缆 2.类别:衰减系数:@1310NM≤0.36DB/KM;@1550NM≤0.22DB/KM，纤芯直径:9.2土0.25μm，包层直径:125土1.0μm，工作温度:-40~70C,1000米/轴 3.规格:12芯单模 | m | 350
53 | 网线 | 1.名称:网线 2.规格:导体材料：高纯度无氧铜，线规23AWG，绝缘材料：高密度聚乙烯，护套材料：聚氯乙烯 | m | 250
54 | 镀锌槽式桥架 | 1.名称:镀锌槽式桥架 2.规格:200*100*1.2 | m | 600
55 | 镀锌电线管JDG25 | 1.名称及规格:镀锌电线管JDG25 2.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 3.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 12000